ICS 13.220.01

CCS A  80

团体标准

T/SZS XXXX-XXXX

智慧园区 智慧消防技术规范

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

深圳市标准促进会   发布

目  次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  系统体系架构	2

5  感知控制层	3

6  网络传输层	8

7  平台服务层	8

8  业务应用层	10

9  平台对接层	13

附录A(资料性)  消防标准协议	15

附录B(资料性)  智慧消防系统及设备类型说明	44

参考文献	48

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳智慧园区产业联盟提出。

本文件由深圳市深圳标准促进会归口。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX。

引  言

智慧园区包含多个业务子系统，智慧消防是其中一个子系统。“智慧消防”是利用大数据、云计算、物联网、人工智能等技术，实现城市消防的智能化，提高信息传递的效率、保障消防设施的完好率、改善执法及管理效果、增强救援能力、降低火灾发生及损失。

智慧消防系统由智能传感终端、智能控制终端、物联网络、物联平台、智慧消防平台和应用组成。智能传感终端、智能控制终端与物联平台可以由不同厂家提供，需要定义智能传感终端、智能控制终端与物联平台之间的接口；物联平台与智慧消防平台如果由不同厂家提供，物联平台通常是运营商或业界大公司的平台，也可以由智慧消防系统厂家提供物联平台，因此，在本文件中不定义物联平台与智慧消防平台之间的接口；智慧消防平台与智慧园区管理平台或上级智慧消防平台，通常由不同厂家提供，需要定义其相互之间的接口。

智慧消防作为一个新兴的业务模式，在不断的发展过程中，智能传感终端、智能控制器类型在变化中，随着业务的变化，与园区管理平台之间的数据接口也会发生变化，因此，本文件定义的接口，会随着市场上产品的成熟而持续的更新，但有一个约束，新增接口或原来接口的变化，要求可以后向兼容，不能影响已经发布的接口。

智慧园区智慧消防技术规范

- 范围

本文件规定了智慧园区智慧消防物联网系统的系统体系架构、感知控制层、接入服务层、业务应用层、平台对接层相关规定。

本文件适用于智慧园区智慧消防物联网系统的设计、施工和运维管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 20517—2006  独立式感烟火灾探测报警器

GB 26875.1—2011  城市消防远程监控系统  第1部分：用户信息传输装置

GB/T 28181—2016  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB 30122—2013  独立式感温火灾探测报警器

GB 50116—2013  火灾自动报警系统设计规范

GA/T 1127—2013  安全防范视频监控摄像机通用技术要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 消防物联网系统

通过物联网信息传感与通讯等技术，将传统消防系统中的设备设施通过社会化消防监督管理和公安机关消防机构灭火救援涉及的各位要素所需的消防信息链接起来，构建高感度的消防基础环境，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集，传递和处理。

  - 用户信息传输装置

设置在联网用户端，通过报警传输网络与监控中心进行信息传输的装置。

  - 独立式火灾探测报警组件

独立工作的、可发出声光信号、以警告人们逃离火灾危险的火灾探测报警装置，使用干电池供电，不需其他控制设备和外接电源的报警器。

[来源：公消[2006]300号]

  - 智能用电监测采集终端

对各信息采集点用电信息进行采集，从而实现数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备，简称采集终端。

  - 控制设备

开关电器及其相关控制、测量、保护和调节设备的组合，也包括这些器件及设备与相关内部连接、辅助装置、外壳和支承结构的组合，一般用于消耗电能的设备的控制。

[来源：GB/T 5226.1-2019，3.1.13]

  - 园区IOC

智慧园区智能运行中心，通过集中化的智能，提供了对日常园区运营的洞察和可监视并管理服务。

  - 监控中心

对远程监控系统的信息进行集中管理的节点。

  - 信息采集装置

集成传感器件获取消防设施运行状态信息(如压力、水位、流量、音视频、位置等)的装置。分为需配接用户信息传输装置上传信息的一般型和具有信息传输功能，传输信息到应用支撑平台的集成型两种类型。

  - 传感器

一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

  - 无线紧急报警按钮

无线紧急报警按钮是具有无线传输功能的手动火灾报警按钮。当人工确认火灾发生后触发手动按钮的火灾报警信号，将报警信息无线上报到消防物联网管理平台。

  - 视频采集终端

对视频图像进行采集、压缩、传输的设备。它是多媒体信息数据采集的一种形式。增加以下术语，术语名称说法可调整。

  - 设施部件

具备通讯（与主机或平台）能力或者报警、故障等状态判断能力的设备。可配接 主机使用，也可以独立使用。部件之间不具备从属关系。一个部件可接多个器件（传感器等），比如感烟探测器，独立感烟探测报警器、组合式电气火灾监控器等。

  - 监控主机

主机可采集或控制其它部件。主机与其它部件之间有明确的从属关系（即部件必须注册到主机）。比如火灾报警控制器、电气火灾监控设备、LoRa 基站、网关等。主机状态、操作信息按照协议中建筑消防设施系统状态、操作信息的协议上传。主机所接部件或者部件类的独立式设备，都按照部件类协议上传。

- 系统体系架构

消防物联网系统的体系架构自下而上应由感知控制层、网络传输层、平台服务层、业务应用层、平台对接层构成，如图1所示。

- 消防物联网系统体系架构

- 感知控制层

  - 技术要求

    - 用户信息传输装置

用户信息传输装置应符合下列规定：

- 符合国家标准GB 26875.1—2011的相关要求；

- 采用消防电源供电；

- 支持有线和无线传输方式，并应支持TCP和UDP传输协议模式；

- 支持远程升级；

- 用户信息传输装置应具备火警辅助确认功能，经过确认的真实火警可通过按键操作，向监控中心上传确认火警信息，经过确认的误报火警可通过按键操作，向监控中心上传误报火警信息；

- 用户信息传输装置应具备通过按键操作向监控中心上传紧急火警信息功能。

    - 信息采集装置

    - 传感器

传感器选择应符合下列规定：

- 消防物联网系统传感器的物联监测设置应根据使用功能、应用场所、火灾危险性、现场联网条件等因素确定；

- 爆炸性、腐蚀性等特殊环境应用的消防物联网系统传感器等组件和设备应选用满足国家防爆、耐腐蚀监测规定的组件和设备；

- 满足检查点目标物联网监测装置、压力、水位等信息的设计要求；

- 支持远程参数配置。

    - 视频采集终端

视频采集终端选用应符合GA/T 1127—2013的规定。

    - 独立式火灾探测报警器组件

独立式感烟火灾探测报警器和独立式感温火灾探测报警器应符合下列规定：

- 独立式感烟火灾探测报警器应符合GB 20517—2006的有关规定，独立式感温火灾探测报警器应符合GB 30122—2013的有关规定；

- 应具备火灾报警信息上报、远程消音、欠压报警信息上报、防拆功能。

    - 无线可燃气体探测报警器

无线可燃气体探测报警器应符合下列规定：

——符合国标GB 15322.2—2003；

——具备燃气泄漏报警上报、故障报警、自检功能；

——具备至少1路阀门控制接口；

——设有防尘、防潮、防腐蚀措施。

    - 无线紧急报警按钮

无线紧急报警按钮应具备报警信息及电池电量、故障报警、信号强度、防拆卸等超限报警无线远程上报功能。

    - 电子标签

电子标签应符合下列规定：

- 电子标签可采用RFID标签、NFC标签、二维码标签、蓝牙标签、Wi-Fi标签等；

- 电子标签的存储信息应包括设备ID，并应确定唯一的消防设施部件及消防安全重点部位的信息。

    - 控制设备

控制设备符合下列规定：

—— 应支持有线和无线传输方式，支持TCP传输协议模式；

—— 应支持对灭火器、防火门、防火卷帘、消火栓、喷淋、燃气等系统的控制能力；

—— 感知控制层设备宜支持远程设置参数；

—— 宜支持对感知控制层设备进行远程升级。

  - 信息采集规定

    - 火灾自动报警系统

火灾自动报警系统应符合以下规定:

- 消防物联网系统应对火灾自动探测报警系统、消防联动控制系统进行物联监测，数据采集的内容满足GB 50440—2007中附录A的要求；

- 消防物联网系统应对可燃气体报警系统进行物联监测。数据采集的信息应包括气体采样数据以及设备运行状态信息；

- 独立式火灾探测报警器组件和无线紧急报警按钮应采集火灾报警、欠压报警等报警信息，应采集电池电量、信号强度及故障报警信息；

- 按照GB26875—2011，通过用户信息传输装置将火灾自动报警控制器的报警信息传输至平台，用户信息传输装置的转换应遵循主机-回路-点位的规则，具体导入模板见表1。

- 导入模板

| 传感器名称 | 序列号 | 传感器类型 | 所属设备序列号 | 所属单位 | 所属建筑物 | 所属楼层 | 详细位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 传感器名称：1～64个字符；不能包含 ' / \ : * ? " < > ¦ & % 等特殊字符。 - 传感器对应的类型。 - 序列号：火灾自动报警控制器点位表中的传感器编号 - 所属设备序列号：用户信息传输装置序列号 - 所属单位：传感器所属单位名称 - 所属建筑物：传感器所属建筑物名称 - 所属楼层：传感器所属楼层，楼层格式为数字+F，如3F - 详细位置：1～50个字符 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 消防给水及消火栓系统

消防物联网系统中，消防给水及消火栓系统物联监测应符合下列规定：

——支持采集消防水泵控制柜工作状态、电源状态和故障状态的信息；

——支持采集高位消防水箱、转输消防水箱和消防水池水位信息；

——支持采集试验消火栓末端压力信息，其他消防给水各分区消火栓或试验消火栓压力信息；

——支持采集消火栓泵输出管、喷淋泵输出管压力信息。

    - 自动水灭火系统

消防物联网系统中，自动水灭火系统物联监测应支持采集在每个报警阀组控制的喷头处末端压力信息。

    - 气体灭火系统

气体灭火系统物联监测感知符合下列规定：

——宜支持采集气体控制盘手动和自动状态信息和系统报警、喷放、故障的运行信息；

——宜支持采集系统压力泄漏、灭火剂重量信息。

    - 干粉灭火系统

干粉灭火系统物联监测应符合下列规定：

——支持采集干粉灭火系统的手/自动工作状态和故障状态；

——支持采集驱动装置的正常状态和动作状态；

——支持采集系统的启或停信息、紧急停止信号和管网压力信息。

    - 电器火灾监控系统

消防物联网系统应对电气火灾监控系统进行物联监测：

- 数据采集的信息应包括但不限于被保护线路的电压、电流、线缆温度、剩余电流等电气火灾监控系统的采样数据信息，以及电气火灾监控设备运行状态信息；

- 电气火灾监控系统支持安装过程不影响供电系统的正常工作。

    - 视频监控系统

视频监控系统应符合下列规定：

- 视频采集感知端或系统运行平台宜支持从所监控的物理空间或系统平台中解析视频图像信息，并输出报警；

- 应支持采集消防控制室人员离岗、消防疏散通道占用及安全出口占用图像信息和分析告警。

    - 消防分隔设施

消防分隔设施物联监测应支持采集防火门控制器、防火卷帘控制器工作状态、电源状态和故障状态的信息。

    - 其他消防设施

      - 机械防烟和机械排烟系统物联监测

机械防烟和机械排烟系统物联监测符合下列规定：

- 应支持采集风机的启动、停止等状态信息；

- 宜支持采集送风口、送风阀、排烟口、排烟阀的开启、复位，自动挡烟垂壁、自动排烟窗的开启、复位等状态信息。

      - 应急照明和疏散指示系统物联监测

应急照明和疏散指示系统物联监测应支持采集消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态的信息。

      - 应急广播系统物联监测

应急广播系统物联监测应符合下列规定：

——应急广播系统物联监测支持采集消防应急广播的工作状态和故障报警信息；

——消防专用电话物联监测支持采集消防专用电话的故障状态信息。

      - 消防电梯的物联监测的感知设置

消防电梯的物联监测的感知设置应符合下列规定：

——支持采集消防电梯迫降信息；

——支持采集消防电梯的停用和故障状态信息。

      - 建筑灭火器物联监测

建筑灭火器物联监测应支持采用压力探测器采集设备的工作状态和压力异常、设备故障报警信息。

      - 电动排烟窗、电动挡烟垂壁和其他联动设备物联监测

电动排烟窗、电动挡烟垂壁和其他联动设备物联监测应支持采集联动设备的启动、停止或动作状态的信息。

  - 远程操作要求

    - 火灾报警主机操作

接收监控中心下发的火灾报警主机操作指令，用户信息传输装置宜与火灾报警主机通信，宜实现针对火灾报警主机的如下相关操作：

——设置火灾报警主机手动状态；

——设置火灾报警主机自动状态；

——火灾报警主机消音操作；

——火灾报警主机复位操作；

——火灾报警主机自检操作。

    - 消防设施部件操作

接收监控中心下发的消防设施部件操作指令，用户信息传输装置应与相关设备设施通信，实现针对消防设施部件的如下相关操作：

——屏蔽（隔离）操作；

——取消屏蔽（释放）操作；

——水泵启动；

——水泵停动；

——强制开门；

——强制关门；

——风机启动；

——风机停动；

——送风口开启；

——送风口复位；

——送风阀开启；

——送风阀复位；

——排烟口开启；

——排烟口复位；

——排烟阀开启；

——排烟阀复位；

——应急灯具开启；

——应急灯具关闭。

    - 用户信息传输装置操作

用户信息传输装置可实现以下操作：

- 监控中心可向用户信息传输装置发送同步时间指令，用户信息传输装置应按照指令同步系统时间；

- 监控中心可向用户信息传输装置发送设置编号指令，用户信息传输装置应按照指令设置用户信息传输装置编号；

- 监控中心可向用户信息传输装置发送设置中心IP地址/端口号指令，用户信息传输装置应按照指令设置监控中心的IP地址/端口号；

- 监控中心可向用户信息传输装置发送消音/复位指令，用户信息传输装置应按照指令进行消音/复位操作；

- 监控中心可向用户信息传输装置发送查岗指令，用户信息传输装置应按指令设置的应答时间内，以声、光方式通知值班人员应答，用户信息传输装置应具备应答按键，值班人员在应答时间内按应答按键，向监控中心上传在岗信息，超过应答时间未按应答按键，应向监控中心上传漏岗信息。

- 网络传输层

网络传输层在此不作定义，与现行标准保持一致。

- 平台服务层

  - 概述

完成应用平台的设备、数据、视频的接入，设备的管理，设备上传数据的处理、存储和分发。

  - 接入管理

接入管理，指将感知控制层设备、视频，以及同级或者下级平台数据接入到消防应用系统。

    - 设备接入

      - 概述

设备接入是指将消防感知控制层的设备接入到平台服务层。 接口协议见规范性附录A。

      - 支持的网络类型

支持接入网络类型包含有线网络和无线网络2种类型，其中无线网络包含以下5种无线网络同时接入：

- 移动蜂窝网络（2G/3G/4G/5G）；

- NB-IoT；

- LoRa；

- WiFi；

- 433。

      - 支持的网络协议

        - 支持的网络协议类型，至少应包括以下主流的网络协议：

- COAPs/LWM2M；

- HTTP/HTTPS。

        - 支持的网络协议类型，宜包含以下网络协议：

- ——LoRaWAN；

- ——MQTT；

- ——Modbus over TCP。

      - 支持的设备类型

支持新增设备类型，或已知设备类型的不同厂家设备时，可以通过参数配置或修改脚本语言的方式新增，不需要升级平台或终端设备的软件系统。支持已知的设备，包括以下装置：

- 用户信息传输装置；

- 烟雾探测器；

- 电气火灾探测器；

- 燃气探测器；

- 消防水压传感器；

- 消防水位传感器；

- 声光电报警器；

- 智能灭火器；

- 智能室外消防栓；

- 智能开关控制器；

- 智能阀门控制器；

- 智能定位器；

- 火警报警器。

    - 视频接入

      - 概述

视频接入是指消防应用系统接入已经部署的视频系统，或新部署的视频系统，以完成对消控室的监控，消防通道的监控，消防重点区域的监控，根据视频AI识别火情、火情报警等。

      - 支持的网络类型

支持接入网络类型包含有线网络和无线网络2种类型，其中无线网络包含以下2种：

- 移动蜂窝网络（4G/5G）；

- WiFi。

      - 支持的网络协议

支持的视频网络协议包括：RTSP、RTMP、HLV、Onvif、GB28181。

      - 支持的设备类型

支持视频终端包括：IPC、NVR、EVR、媒体服务器、边缘AI网关。

    - 数据接入

数据接入，指从消防同级平台或其它异构平台、下级平台，将数据导入到本系统，成为本地消防数据。数据接入方式包括以下：

——支持日志文件数据采集；

——支持数据库数据采集；

——支持消息队列模式数据采集；

——支持API接口数据采集；

——支持SDK模式的数据采集。

  - 设备管理

    - 概述

设备管理是指对接入感知控制层的设备进行认证，鉴权，设备建模，以及设备分组。

    - 设备认证鉴权

支持设备访问平台服务层应有身份认证和鉴权等安全机制。

    - 设备建模

支持根据设备属性、设备事件、下发命令、设备状态信息对设备进行建模，实现不同的设备有不同的模型，以便于对设备数据解析，控制设备，查看设备运行时状态。

    - 设备分组

支持对设备进行分组，实现不同的应用可以访问和管理不同组的设备。

  - 数据管理

    - 概述

数据管理是指从同级或下级平台和感知控制层采集来的数据处理、存储以及分发等功能。

    - 数据处理

数据处理是将采集来的数据进行清洗、加工符合消防业务特性。

    - 数据存储

数据存储将清洗加工的中间数据、清洗和加工后的最终数据存储在外部存储介质中。

    - 数据分发

数据分发将业务按照业务特性分发給其他系统，保证数据共享。

- 业务应用层

  - 管理功能

    - 组织管理

组织管理应具备组织机构和区域的多层级管理，支持用户自定义组织树形目录。

    - 单位管理

      - 概述

单位管理应具备信息录入、平面图配置、单位查询、信息编辑功能。

      - 信息录入

信息录入应支持对联网单位的信息录入、修改和删除操作，可批量删除，添加单位信息的基本信息，包括但不限于单位名称、单位图片、机构编码、单位分类、单位性质、规模、总面积、占地面积、电话、省市区、详细地址、单位描述、消控室电话、安全管理人、管理人电话、负责人、负责人电话、法人、法人电话、管理人、管理人电话等信息。

      - 平面图配置

平面图配置应支持分类查询、平面图导入。

      - 单位查询

单位查询应支持根据单位名称进行单位信息查询，支持模糊匹配。

      - 信息编辑

信息编辑可编辑修改单位信息并支持批量删除已添加的单位信息。

    - 设备管理

      - 概述

设备管理应支持对主机、传感器的管理，可添加、删除、修改相应的信息。

      - 主机

主机应支持消防主机管理（如用户信息传输装置、水系统监测主机、电气火灾监控主机等），可添加、删除和修改主机信息并支持批量删除主机信息；

      - 传感器

传感器应支持对主机下的传感器进行管理（如电流传感器、温度传感器、压力传感器、液位传感器等），可以添加、删除、修改传感器信息；支持批量删除、批量导入传感器信息；

    - 角色管理

应支持多角色管理，对角色进行权限分配：功能权限、中心配置权限、资源权限、部门权限等；宜支持自定义系统角色，可新增或删除角色，可对不同角色的功能权限进行精细化配置。

    - 用户管理

应支持对系统用户进行管理，并支持按角色对用户权限进行精细化管理；宜支持任意资源权限授权配置，包括区域、单位、建筑、设施、视频、监测点等资源的授权配置。

    - 报警联动配置

应支持社会单位、报警点位与相关责任人、视频点位关联；报警发生时应支持联动视频预览、信息通知等功能，信息通知应支持短信、语音、APP、电话、邮件等方式。

    - 日志管理

系统日志应能完整记录平台的访问、操作记录，包括但不限于平台操作员编号、操作员姓名、操作内容、操作、操作时间等内容。日志管理宜支持按多条件组合日志查询，包括配置类型、系统、IP地址、用户、日志内容、开始结束时间，支持日志导出功能。

    - 消防资产管理

系统应支持对消防设备、设施例如灭火器、微型消防站内装备等全生命周期的管理，包括但不限于记录消防资产的生产日期、使用情况、破损情况等。

  - 事件处置

    - 消防隐患事件管理

消防隐患事件管理应支持历史安全隐患的浏览和处理，包括隐患查看、隐患处置、隐患整改；隐患宜包含报警隐患，巡查隐患，一键上报隐患，岗位自查隐患，防火检查隐患，误报隐患等。

    - 消防报警事件管理

消防报警事件管理应支持消防报警事件的浏览和处理，包括报警详情查看、视频联动、报警推送等。报警详情查看中应包括报警类型、报警次数、报警位置、安全联系人等信息；视频联动应支持对园区内原有视频、新增视频的接入，实现联动复核；报警推送方式宜有APP、短信、语音等多种方式。

  - 防火巡查

    - 概述

防火巡查宜包括防火巡查点管理，防火巡查计划以及防火巡查统计。

    - 防火巡查点管理

巡查点信息宜包括巡查点名称、所属区域、详细位置、巡查卡卡号、状态、巡查人、更新时间、操作等。防火巡查点管理应支持以下功能：

- 支持点位的部件信息、巡查结果；

- 支持巡查点每次的历史巡查记录；

- 支持按巡查点名称、巡查点状态（正常、异常）进行搜索查询；

- 并支持巡查结果的导出。

    - 防火巡查计划

防火巡查计划应支持以下功能：

- 支持展示所有的巡查计划，可以根据巡查计划名称、巡查计划状态、巡查员进行筛选；

- 支持查看巡查计划的详情，每次任务的执行情况，点击巡查任务，可查看该任务下的所有异常巡查点；

- 支持按巡查计划名称、状态、巡查员进行搜索查询及数据导出。

    - 防火巡查统计

防火巡查统计应支持以下功能：

- 支持以人员为纬度统计人员的巡查任务总数、正常完成数、异常完成数、完成率以及问题上报数，

- 支持按巡查员进行搜索查询及数据导出；

- 支持以单位为纬度统计单位的巡查任务总数、正常完成数、异常完成数、完成率。

  - 智能分析

    - 视频图像火灾监测

视频图像火灾检测应支持以下功能：

——宜支持对视频点位的烟火进行识别；

——支持实时展示视频图像火灾识别的报警信息，包括位置、时间、图片、视频流信息；

——支持报警信息直接推送工作台；

——支持事后回溯时对时间、图片、视频的查询。

    - 消防通道占用监测

      - 室外消防通道占用监测

室外消防通道占用监测应支持以下功能：

——应支持消防通道占用检测，可获取车辆违停、车牌号码等信息；

——应支持实时展示消防通道监测的报警信息；

——应支持统计消防通道数量、报警数量、整改情况、整改及时率等。

      - 室内消防生命通道监测

室内消防生命通道监测应支持以下功能：

——应支持室内消防疏散通道占用检测；

——应支持实时展示消防通道监测的报警信息；

——应支持统计消防通道数量、报警数量、整改情况、整改及时率等。

    - 值班行为监测

值班行为监测应支持以下功能：

——应支持自动识别离岗、睡岗、持证上岗等功能；

——应支持值班监测事件信息展示以及统计分析功能。

  - 安全评估

安全评估应支持以下功能：

- 应支持通过建筑防火、消防设施和器材、单位安全管理数据、物联数据、规范化数据等因子，对单位消防安全进行评估，给出消防安全评估的结果，包括企业安全码，各维度的得分和整改意见。

- 应支持查看单位安全评估实时结果、历史结果。

- 应支持根据单位安全评估情况进行消防培训和演练的管理。

  - 应急指挥

平台收到报警后应同步展示报警点位附近的视频信息，确认为火警后，系统需要能够控制各出入口门禁和人员通道常开，以确保人员逃生无阻。门禁和人员通道的电锁可支持通过消控主机输出报警信号硬联动控制常开。系统根据提前配置好的视频应急预案，规划处最佳的逃生路线，并且可以通过应急广播系统远程指挥逃生。系统应具有应急指挥及以下功能：

- 关联视频监控，某点位发生报警，应可以实现该点位视频监控画面的显现，有效的进行报警复核；

——关联门禁系统，若发生灾情时，可对所有可逃生通道、紧急通道等相关的门禁控制；

- 支持周边资源管理，以所在单位为中心，一定范围内的应急资源数据的管理，可以包括有医疗、公安、消防等部门，以及相关救援设备的物资信息管理，灾情时可以快速进行资源的调度，协助决策；

- 支持指挥调度，能够以应急广播的形式实现对现场情况的疏导，或以短信群发/电话/app等方式通知就近的值班人员或相关人员抵达现场，并且实时与现场负责人员能够保持连线；

- 应支持应急预案的编制、管理，预案内容包括报警处理、火情确认、联动配置、逃生指引等，预案形式宜以文字、图形、视频等形式直观展示；

- 支持协同会商，可召集多个人员以电话或者视频的形式组成临时的应急会议小组，其中会议过程可以完成对前端探测设备、一线人员手持终端、后端专家小组远程之间数据的互联互通，完成信息的共享和对应急事件的处置；

- 支持事件回溯，通过从事件上报开始到最终处置结束，全过程的信息记录，后期复盘以提升未来工作。

  - 数据共享

宜支持通过标准联网协议，将单位消防数据推送到上级监管单位，或者园区管理中心，能够跟安防系统进行数据交换，形成数据共享。

- 平台对接层

  - 接口服务

    - 园区单位信息

园区单位信息提供新增、修改、删除、查询的接口。

    - 建筑信息

建筑信息提供新增、修改、删除、查询的接口。

    - 重点部位

重点部位提供新增、修改、删除、查询的接口。

    - 消控室

消控室提供新增、修改、删除、查询的接口。

    - 设备数据

设备实时数据查询，历史数据查询，设备事件查询，设备指令查询，设备上下线查询。

    - 指令下发

指令下发提供指令下发，指令批量下发及托管指令的接口。

  - 园区管理平台

    - 基本要求

园区管理平台应基本支持以下要求：

- 支持Chrome、火狐、IE等主流浏览器；

- 应用支撑宜采用GIS电子地图、BIM三维建模、VR虚拟现实、视频应用支撑、数据可视化展示等技术手段；

- 应用支持故障隔离，保存完整日志记录。

    - 数据存储要求

数据存储应符合以下要求：

——逻辑删除；

——数据表通用设计包含删除标识、创建时间、修改时间、创建用户，修改用户。

    - 管理平台功能

      - 设备管理

包括设备的增删改查，设备授权，设备调用，设备批量导入，设备数据，事件，上下线记录的查询等功能。

      - 设备监控

设备地图，3D场景的监控。

      - 设备模板

设备模板的定义。

      - 基础数据

设备厂商，产品，型号，固件库，硬件版本库等管理 。

      - 租户应用管理

租户的管理和授权应用账号的管理 。

      - 运营管理

设备接入和租户接入的管理。

附 录 A

（规范性）

消防标准协议

  - 概述

本部分进一步说明了园区智慧消防系统中物联终端与监控中心通过报警传输网络进行数据传输的协议结构、数据类型以及数据定义。本部分适应于园区智慧消防系统中所有物联终端与监控中心之间的报警传输网络数据通讯协议。

  - 通讯方式

    - 通讯种类

      - 概述

园区消防远程监控系统的物联网终端与监控中心之间的通信方式主要包括控制命令、信息（火灾报警和建筑消防设施运行状态等信息）上传和信息查询等，均采用发送/确认或请求/应答模式进行通信。具有重发机制。

      - 控制命令/参数设置

        - 监控中心向物联网终端发送指令时的控制命令宜采用发送/确认模式，其通信流程如图A.1所示。

  - 控制命令流程示意图

        - 监控中心向物联网终端发送控制命令，物联网终端对接收到的命令信息进行校验。在校验正确的情况下，物联网终端执行监控中心的控制命令，并向监控中心发送确认命令；在校验错误的情况下，物联网终端舍弃所接收数据并发出否认回答。

        - 监控中心接收到物联网终端的确认命令后完成本次控制命令传输；监控中心在规定时间内未收到确认命令或收到否认回答，则启动重发机制。

      - 信息上传

        - 物联网终端向监控中心传输火灾报警和建筑消防设施运行状态等信息时宜采用发送/确认模式。其通信流程如图 A.2 所示。

  - 上传数据流程示意图

        - 当发生火灾报警或运行状态改变时，物联网终端主动向监控中心上传信息，监控中心对接收到的信息进行校验。在校验正确的情况下，监控中心对接收的信息进行相应处理，并宜向物联网终端发送确认命令；在校验错误的情况下，监控中心舍弃所接收数据并发出否认回答。

        - 物联网终端接收到监控中心的确认命令后完成本次信息的传输；物联网终端在宜规定时间内未收到确认命令或收到否认回答后，宜启动重发机制。

        - 目前除部件模拟量信息可以在一包数据中包含多个通道的模拟量数据外，其它信息均宜采用单包数据单条信息的方式（信息体中只包含一个设备或部件的一个状态）。

        - 模拟量信息上传，独立式设备必须定期上传所监测到的模拟量数值到平台，市电供电的设备，上传模拟量数值时间间隔宜不高于1小时。电池供电设备，上传模拟量数值时间间隔宜不高于心跳信息时间间隔，无线设备宜上传信号强度。

      - 信息查询

        - 监控中心向物联网终端查询相关信息时采用请求/应答模式。其通信流程如图A.3 所示。

  - 查询命令流程示意图

        - 监控中心向户信息传输装置发送请求查询命令，物联网终端对接收到的信息进行校验。在校验正确的情况下，物联网终端根据请求内容进行应答；在校验错误的情况下，物联网终端舍弃所接收的数据并发出否认回答。

        - 监控中心在接收到正确的应答信息后完成本次信息查询操作；在规定时间内未接收到应答信息、应答信息错误或接收到否认回答后，宜启动重发机制。

        - 心跳协议

物联网终端向监控中心传输心跳信息时采用发送/确认模式。其通信流程如图A.4 所示。

  - 上传数据流程示意图

        - 物联网终端在规定时间内主动向监控中心上传心跳信息，监控中心对接收到的信息进行校验。在校验正确的情况下，监控中心对接收的信息进行相应处理，并向物联网终端发送确认命令；在校验错误的情况下，监控中心宜舍弃所接收数据并发出否认回答。

        - 对于市电供电设备，心跳时间间隔宜不超过 300 秒。电池供电设备心跳时间间隔宜不超过 20 小时。

        - 平台对设备在线情况的判断，主要依靠心跳协议。对于市电供电设备，5分钟内未收到心跳协议，宜认为设备处于离线状态；对于电池供电设备，24 小时内未收到心跳协议，宜认为设备离线。当设备上传心跳协议时，如果发送不成功，宜在中心判定离线之前再次尝试发送，直至成功。

    - 重发机制

重发机制应符合以下规则：

- 发送/确认模式下，发送端发出信息后在规定时间内未收到接收端的确认命令或收到否认回答，应进行信息重发，重发规定次数后仍未收到确认命令，则本次通信失败，结束本次通信；

- 请求/应答模式下，请求方在发出请求命令后的规定的时间内未收到应答信息或收到否认应答，重发请求命令，重发规定次数后仍未收到应答信息，则本次通信失败，结束本次通信；

- 通信过程中的校验错误包含校验和错误、应用数据单元长度超限、启动字符和结束字符错误等；

- 超时时间为 10 秒；

- 超时重发次数为 3 次；

- 针对无线设备，通讯受信号影响较大的设备，可根据实际情况设置超时时间和重发次数，保障发送成功率。当同一条信息重复发送时，应确保业务流水号保持不变。

  - 数据包结构

    - 完整数据包

数据包结构的进一步解释见表A.1。

  - 数据包结构

| 定义 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 启动符‘@@’（2字节） |  | 数据包的第1、2字节，为固定值 64，64。 |
| 控制单元 | 业务流水号（2字节） | 数据包的第3、4字节。发送/确认模式下，业务流水号由发送端在发送新的数据包时按顺序加一，确认方按发送包的业务流水号返回；请求/应答模式下，业务流水号由请求端在发送新的请求命令时按顺序加一，应答方按请求包的业务流水号返回。低字节传输在前。业务流水号是一个2字节的正整数，由通信双方第一次建立网络连接时确定，初始值为0。业务流水号由业务发起方（业务发起方指发送/确认模式下的发送端或者请求/应答模式下 |

- 表A.1  数据包结构(续)

| 定义 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 控制单元 | 业务流水号（2字节） | 的请求端）独立管理。业务发起方负责业务流水号的分配和回收，保证在业务存续期间业务流水号的唯一性。同一条信息重复发送时，流水号不变。 |
|  | 协议版本号（2字节） | 协议版本号包含主版本号（第5字节）和用户版本号（第6字节）。协议版本号由两字节组成，第一字节为主版本号，本次发布的协议为 1，以后如有修订，依次递增，来区别不同协议版本。第二个字节由设备厂家自行定义，以识别厂商自定义部分的协议版本。 |
|  | 时间标签（6字节） | 数据包的第7～12字节，为数据包发出的时间，具体定义表2。数据包发送时间。 |
|  | 源地址（6字节） | 数据包的第13～18字节，为数据包的源地址（监控中心或物联网终端地址）。低字节传输在前。 |
|  | 目的地址（6字节） | 数据包的第19～24字节，低字节传输在前。设备与平台对接后测试成功后，平台会分发一个设备唯一编码，目的地址用于上传这个唯一编码。编码精确到唯一厂家的唯一型号设备，不同型号设备编码不同。 |
|  | 应用数据单元长度（2字节） | 数据包的第25、26字节，为应用数据单元的长度，长度不应大于1024；低字节传输在前。(见表A.4) |
|  | 命令字节（1字节） | 数据包的第27字节，为控制单元的命令字节，具体定义见表3 |
|  | 应用数据单元（最大1024字节） | 应用数据单元，基本格式见表3，对于确认/否认等命令包，此单元可为空。 |
|  | 校验和（1字节） | 控制单元中各字节数据（第3～第27字节）及应用数据单元的算术校验和，舍去8位以上的进位后所形成的1字节二进制数。 |
|  | 结束符‘##’（2字节） | 为固定值 35，35。 |

    - 时间标签

年份字段（如现在是2021年，则取值21即可；如2121也是取值21即可），前面两位或更多位宜由平台解决。时间数据结构由表A.2作进一步的解释。

  - 时间标签数据结构

| 时间 | 字段 |
| --- | --- |
| 秒 | =0～59 |
| 分 | =0～59 |
| 时 | =0～23 |
| 日 | =1～31 |
| 月 | =1～12 |
| 年 | =0～99 |

    - 命令字符

控制单元命令字符定义由表A.3作进一步解释。

  - 控制单元命令字节定义表

| 类型值 | 命令定义 | 命令说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 预留 |  |
| 1 | 控制命令 | 时间同步，阈值设置等，下行命令 |
| 2 | 发送数据 | 发送火灾报警和建筑消防设施运行状态等信息 |
| 3 | 确认 | 对控制命令和发送信息的确认回答 |
| 4 | 请求 | 查询火灾报警和建筑消防设施运行状态等信息 |
| 5 | 应答 | 返回查询的信息 |
| 6 | 否认 | 对控制命令和发送信息的否认回答 |
| 7-129 | 预留 |  |
| 130 | 远程升级设备程序相关命令 |  |
| 131-255 | 自定义 |  |

    - 应用数据单元基本格式

应用数据单元基本格式由表A.4作进一步的解释。

  - 控制单元命令字节定义表

| 控制单元 | 定义 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 数据单元标识符 | 类型标志见定义表5 | 1字节 |
|  | 信息对象数目 | 1字节 |
| 信息对象1 | 信息体 | 根据类型不同长度不同 |
|  | 时间标签1a | 6字节 |
| 信息对象nb | 信息体n | 根据类型不同长度不同 |
|  | 时间标签nb | 6字节 |
| - 对于某些特殊数据类型，控制单元命令字节可为空 |  |  |

    - 类型标志

类型标志为 1 字节二进制数，取值范围 0～255，由表A.5作进一步解释。

  - 类型标志表

| 类型值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 预留 |
| 1 | 上传建筑消防设施系统状态 |
| 2 | 上传建筑消防设施部件运行状态 |
| 3 | 上传建筑消防设施部件模拟量值 |
| 4 | 上传建筑消防设施操作信息 |
| 5 | 上传建筑消防设施软件版本 |
| 6 | 上传建筑消防设施系统配置情况 |

- 表A.5  类型标志表（续）

| 类型值 | 说明 |
| --- | --- |
| 7 | 上传建筑消防设施部件配置情况 |
| 8 | 上传建筑消防设施系统时间 |
| 9 | 上传建筑消防设施部件在线状态 |
| 10-20 | 预留（建筑消防设施信息） |
| 21 | 上传物联网终端运行状态 |
| 22 | 预留 |
| 23 | 预留 |
| 24 | 上传物联网终端操作信息 |
| 25 | 上传物联网终端软件版本信息 |
| 26 | 上传物联网终端配置情况 |
| 27 | 上传无线设备参数 |
| 28 | 上传物联网终端系统时间 |
| 29-40 | 预留（物联网终端信息） |
| 41-60 | 预留（控制信息） |
| 61 | 读建筑消防设施系统状态 |
| 62 | 读建筑消防设施部件运行状态 |
| 663 | 读建筑消防设施部件模拟量值 |
| 64 | 读建筑消防设施操作信息 |
| 65 | 读建筑消防设施软件版本 |
| 66 | 读建筑消防设施系统配置情况 |
| 67 | 读建筑消防设施部件配置情况 |
| 68 | 读建筑消防设施系统时间 |
| 69 | 读建筑消防设施部件在线状态 |
| 70-80 | 预留 |
| 81 | 读物联网终端运行状态 |
| 82 | 预留 |
| 83 | 预留 |
| 84 | 读物联网终端操作信息记录 |
| 85 | 读物联网终端软件版本 |
| 86 | 读物联网终端配置情况 |
| 87 | 预留 |
| 88 | 读物联网终端系统时间 |
| 89 | 初始化物联网终端 |
| 90 | 同步时钟 |
| 91 | 查岗命令 |
| 92 | 远程升级设备程序 |
| 100 | 远程升级结果反馈 |
| 169 | 建筑消防设施远程操作 |
| 170 | 建筑消防设施部件远程操作 |

- 表A.5  类型标志表（续）

| 类型值 | 说明 |
| --- | --- |
| 171 | 远程参数配置 |
| 172 | 物联网终端远程操作 |
| 173 | 读取无线设备参数 |
| 174-254 | 预留 |
| 254 | 建筑消防设施部件参数 |

  - 物联终端上传信息的信体格式

    - 设备注册

      - NB设备注册字段

        - Lora设备注册字段由表A.6进一步解释。

  - Lora设备注册字段表

| 字段 | 长度（字节） | 说明 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议版本号 | 2 | 协议版本号（固定） | Hex |
| IMEI号 | 8 | BCD码ID编号、设备IMEI号 | Hex |
| 心跳时间 | 4 | 单位s | Hex |
| 软件主次版本号 | 2 | 软件主版本号（0-99）+次版本号 | Hex |
| 出厂SN码 | 16 | ACSII码 | 字符串 |
| CCID | 10 | BCD码、ID编号 | Hex |
| 额定电压 | 2 | 单位0.01V | Hex |
| NB频点 | 1 | 按照模块的band显示 | Hex |
| IMSI | 8 | 物联卡号 | Hex |
| CELL ID | 5 |  | Hex |
| 系统类型 | 1 | 系统类型 | Hex |

        - 数据包字段定义由表A.7作进一步说明。

  - 数字包字段定义表

| 数据单元标识符 |  | 信息对象 |
| --- | --- | --- |
| 类型标志 | 信息对象数目 | 注册数据包 |
| 1B | 1B |  |

    - 建筑消防设施系统状态

      - 建筑消防设施部件状态数据结构

建筑消防设施部件状态数据结构由表A.8进一步解释。

  - 建筑消防设施部件状态数据结构

| 系统类型标志（1字节） | 系统地址（1字节） | 部件类型（1字节） | 部件地址（1字节） | 部件状态（1字节） | 部件说明（1字节） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 系统类型标志符为 1 字节二进制数，取值范围 0～255，系统类型定义如表 4.1.1.2系统地址为 1 字节二进制数，取值范围 0～255，由建筑消防设施设定 - 系统状态数据为 2 字节，低字节传输在前，数据说明中涉及到十进制和十六进制，0x 开头数据为十六进制数据。 |  |  |  |  |  |

      - 系统类型定义

系统类型定义由表A.9进一步解释。

  - 系统类型定义表

| 系统类型值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 通用 |
| 1 | 火灾自动报警系统 |
| 2 | 电器火灾监控系统 |
| 3 | 可燃气体报警系统 |
| 4-9 | 预留 |
| 10 | 消防联动控制系统 |
| 11 | 消火栓系统（室外） |
| 12 | 自动喷水灭火系统（含室内消火栓系统） |
| 13 | 气体灭火控制系统 |
| 14 | 水喷雾灭火系统（泵启动方式） |
| 15 | 水喷雾灭火系统（压力容器启动方式） |
| 16 | 泡沫灭火系统 |
| 2 | 电器火灾监控系统 |
| 3 | 可燃气体报警系统 |
| 4-9 | 预留 |
| 10 | 消防联动控制系统 |
| 11 | 消火栓系统（室外） |
| 12 | 自动喷水灭火系统（含室内消火栓系统） |
| 13 | 气体灭火控制系统 |
| 14 | 水喷雾灭火系统（泵启动方式） |
| 15 | 水喷雾灭火系统（压力容器启动方式） |
| 16 | 泡沫灭火系统 |
| 17 | 干粉灭火系统 |
| 18 | 防烟排烟系统 |
| 19 | 防火门及卷帘监控系统 |
| 20 | 消防电梯监控系统 |

- 表A.10  系统类型定义表(续)

| 系统类型值 | 说明 |
| --- | --- |
| 21 | 应急广播系统 |
| 22 | 消防应急照明和疏散指示系统 |
| 23 | 消防设备电源监控系统 |
| 24 | 消防电话 |
| 25 | 灭火器监控系统 |
| 26 | 智慧用电监控系统 |
| 27 | 城市消防远程监控系统 |
| 28 | 视频监控系统 |
| 29 | 安防监控系统 |
| 30 | 环境监控系统 |
| 31-255 | 预留 |
| 254 | 家用火灾安全系统 |

      - 系统状态字节

消防设施部件状态信息由表A.10做进一步解释。

  - 消防设施部件状态信息

| 低字节 | 高字节 | 信息类型 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x00 | 测试状态 |
| 0x01 | 0x00 | 正常运行状态 |
| 0x02 | 0x00 | 火警 |
| 0x03 | 0x00 | 火警恢复 |
| 0x04 | 0x00 | 故障 |
| 0x05 | 0x00 | 故障恢复 |
| 0x08 | 0x00 | 屏蔽（隔离） |
| 0x09 | 0x00 | 屏蔽恢复（释放） |
| 0x10 | 0x00 | 监管 |
| 0x11 | 0x00 | 监管恢复 |
| 0x20 | 0x00 | 启动（开启） |
| 0x21 | 0x00 | 停动（关闭） |
| 0x40 | 0x00 | 反馈 |
| 0x80 | 0x00 | 延时状态 |
| 0x81 | 0x00 | 未延时 |
| 0x00 | 0x01 | 电池欠压 |
| 0x00 | 0x02 | 电池欠压恢复 |
| 0x00 | 0x03 | 测试报警 |
| 0x00 | 0x04 | 测试报警恢复 |
| 0x00 | 0x05 | 确认火警 |

- 表A.10  消防设施部件状态信息（续）

| 低字节 | 高字节 | 信息类型 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x06 | 误报 |
| 0x00 | 0x07 | 自动火警（无人） |
| 0x00 | 0x08 | 自动火警（有人） |
| 0x00 | 0x09 | 部件离线 |
| 0x00 | 0x0a | 部件离线恢复 |
| 0x00 | 0x0b | 动作 |
| 0x00 | 0x0c | 停止 |
| 0x00 | 0x0d | 一级预警 |
| 0x00 | 0x0e | 二级预警 |
| 0x00 | 0x0f | 预警恢复 |
| 0x00 | 0x10 | 报警 |
| 0x00 | 0x11 | 报警恢复 |
| 0x00 | 0x12 | 停用 |
| 0x00 | 0x13 | 启用 |
| 0x00 | 0x14 | 漏电报警 |
| 0x00 | 0x15 | 漏电报警恢复 |
| 0x00 | 0x16 | 温度报警（上限） |
| 0x00 | 0x17 | 温度报警（下限） |
| 0x00 | 0x18 | 温度报警恢复 |
| 0x00 | 0x19 | 湿度报警 |
| 0x00 | 0x1a | 湿度报警恢复 |
| 0x00 | 0x1b | 水位报警（上限） |
| 0x00 | 0x1c | 水位报警（下限） |
| 0x00 | 0x1d | 水位报警恢复 |
| 0x00 | 0x1e | 压力报警（上限） |
| 0x00 | 0x1f | 压力报警（下限） |
| 0x00 | 0x20 | 压力报警恢复 |
| 0x00 | 0x21 | 水浸报警 |
| 0x00 | 0x22 | 水浸报警恢复 |
| 0x00 | 0x23 | 直流电压报警（上限） |
| 0x00 | 0x24 | 直流电压报警（下限） |
| 0x00 | 0x25 | 直流电压报警恢复 |
| 0x00 | 0x26 | 交流电压报警（上限） |
| 0x00 | 0x27 | 交流电压报警（下限） |
| 0x00 | 0x28 | 交流电压报警恢复 |
| 0x00 | 0x29 | 直流电流报警（上限） |
| 0x00 | 0x2a | 直流电流报警（下限） |
| 0x00 | 0x2b | 直流电流报警恢复 |

表A.10  消防设施部件状态信息(续)

| 低字节 | 高字节 | 信息类型 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x2c | 交流电流报警（上限） |
| 0x00 | 0x2d | 交流电流报警（下限） |
| 0x00 | 0x2e | 交流电流报警恢复 |
| 0x00 | 0x2f | 短路故障 |
| 0x00 | 0x30 | 断路故障 |
| 0x00 | 0x31 | 缺相故障 |
| 0x00 | 0x32 | 错相故障 |
| 0x00 | 0x33 | 开门 |
| 0x00 | 0x34 | 关门 |
| 0x00 | 0x35 | 倾斜报警 |
| 0x00 | 0x36 | 倾斜报警恢复 |
| 0x00 | 0x37 | 异常出水报警 |
| 0x00 | 0x38 | 异常出水报警恢复 |
| 0x00 | 0x39 | 震动报警 |
| 0x00 | 0x3a | 火警超时 |
| 0x00 | 0x3b | 消音 |
| 0x00 | 0x3c | 复位 |
| 0x00 | 0x3d | 自检 |
| 0x00 | 0x3e | 电源故障 |
| 0x00 | 0x3f | 电源故障恢复 |
| 0x00 | 0x40 | 开机（上电） |
| 0x00 | 0x41 | 关机（断电） |
| 0x00 | 0x42 | 拆除报警 |
| 0x00 | 0x43 | 拆除报警恢复 |
| 0x00 | 0x44 | 电梯门区外停梯 |
| 0x00 | 0x45 | 电梯运行时间超长 |
| 0x00 | 0x46 | 电梯非平层开门 |
| 0x00 | 0x47 | 电梯运行冲顶 |
| 0x00 | 0x48 | 电梯运行蹲底 |
| 0x00 | 0x49 | 困人报警 |
| 0x00 | 0x4a | 电梯检修 |
| 0x00 | 0x4b | 电梯检修结束 |
| 0x00 | 0x4c | 刷卡 |
| 0x00 | 0x4d | 位移报警 |

    - 建筑消防设施部件状态

      - 建筑消防设施部件状态数据结构

建筑消防设施部件状态数据结构由表A.11做进一步解释。

  - 建筑消防设施部件状态数据结构

| 系统类型标志（1字节） | 系统地址（1字节） | 部件类型（1字节） | 部件地址（1字节） | 部件状态（1字节） | 部件说明（1字节） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注1：建筑消防设施部件类型标志符为 1 字节二进制数，定义如表 4.2.1.2所示。表中没有的设备或者未知设备，上传“0 通用”。独立联网型设备的部件类型也参照下表，比如NB 感烟探测报警器，部件类型为“40 感烟火灾探测器”。 注2：建筑消防设施部件地址为 4 字节二进制数，建筑消防设施部件状态数据为 2 字节，低字节先传输。 注3：建筑消防设施部件说明为 31 字节的字符串，采用 GB 18030－2005 规定的编码。对于能检测到部件报警数值的设备，必须上传数值，加入到部件说明中。 |  |  |  |  |  |

      - 建筑消防设施部件类型

建筑消防设施部件类型由表A.12做进一步的解释。

  - 建筑消防设施部件类型

| 类型值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 通用 |
| 1 | 火灾报警控制器 |
| 2-9 | 预留 |
| 10 | 可燃气体探测器 |
| 11 | 点型可燃气体探测器 |
| 12 | 独立式可燃气体探测器 |
| 13 | 线形可燃气体探测器 |
| 14-15 | 预留 |
| 16 | 电气火灾监控报警器 |
| 17 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 |
| 18 | 测温式电气火灾监控探测器 |
| 19 | 组合式电气火灾监控探测器 |
| 20 | 空气开关 |
| 21 | 探测回路 |
| 22 | 火灾显示盘 |
| 23 | 手动火灾报警按钮 |
| 24 | 消火栓按钮 |
| 25 | 火灾探测器 |
| 26-29 | 预留 |
| 30 | 感温火灾探测器 |
| 31 | 点型感温火灾探测器 |
| 32 | 点型感温火灾探测器（S型） |
| 33 | 点型感温火灾探测器（R型） |

- 表A.12  建筑消防设施部件类型（续）

| 类型值 | 说明 |
| --- | --- |
| 34 | 线型感温火灾探测器 |
| 35 | 线型感温火灾探测器（S型） |
| 36 | 线型感温火灾探测器（R型） |
| 37 | 光纤感温火灾探测器 |
| 38 | 预留 |
| 39 | 预留 |
| 40 | 感烟火灾探测器 |
| 41 | 点型离子感烟火灾探测器 |
| 42 | 点型光电感烟火灾探测器 |
| 43 | 线型光束感烟火灾探测器 |
| 44 | 吸气式感温火灾探测器 |
| 45-49 | 预留 |
| 50 | 复合式火灾探测器 |
| 51 | 复合式感烟感温火灾探测器 |
| 52 | 复合式感光感温火灾探测器 |
| 53 | 复合式感光感烟火灾探测器 |
| 54-59 | 预留 |
| 60 | 预留 |
| 61 | 紫外火焰探测器 |
| 62 | 红外火焰探测器 |
| 63-68 | 预留 |
| 69 | 感光火灾探测器 |
| 70-73 | 预留 |
| 74 | 气体探测器 |
| 75-77 | 预留 |
| 78 | 图像摄像方式火灾探测器 |
| 79 | 感声火灾探测器 |
| 80 | 干粉灭火器 |
| 81 | 气体灭火控制器 |
| 82 | 消防电气控制装置 |
| 83 | 消防控制室图形显示状态 |
| 84 | 模块 |
| 85 | 输入模块 |
| 86 | 输出模块 |
| 87 | 输入/输出模块 |
| 88 | 中继模块 |
| 89-90 | 预留 |
| 91 | 消防水泵 |

- 表A.12  建筑消防设施部件类型（续）

| 类型值 | 说明 |
| --- | --- |
| 92 | 消防水箱 |
| 93-94 | 预留 |
| 95 | 喷淋泵 |
| 96 | 水流指示器 |
| 97 | 信号阀 |
| 98 | 报警阀 |
| 99 | 压力开关 |
| 100 | 预留 |
| 101 | 阀驱动装置 |
| 102 | 防火门 |
| 103 | 防火阀 |
| 104 | 通风空调 |
| 105 | 泡沫液泵 |
| 106 | 管网电磁阀 |
| 107-110 | 预留 |
| 111 | 防烟排烟风机 |
| 112 | 预留 |
| 113 | 排烟防火阀 |
| 114 | 常闭送风口 |
| 115 | 排烟口 |
| 116 | 电空档烟垂壁 |
| 117 | 防火卷帘控制器 |
| 118 | 防火门监控器 |
| 119-120 | 预留 |
| 121 | 警报装置 |
| 122 | 传感器 |
| 123-247 | 预留 |
| 248 | 消防联动控制器 |
| 249 | 消防电话总计 |
| 250 | 广播控制盘 |
| 251 | 应急照明控制器 |
| 252 | 消防设备电源状态监控器 |
| 253 | 家用火灾报警控制器 |
| 254 | 可燃气体报警控制器 |

      - 部件状态字节

部件状态字节信息由表A.13进一步解释。

  - 消防设施部件状态信息

| 低字节 | 高字节 | 信息类型 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x00 | 测试状态 |
| 0x01 | 0x00 | 正常运行状态 |
| 0x02 | 0x00 | 火警 |
| 0x03 | 0x00 | 火警恢复 |
| 0x04 | 0x00 | 故障 |
| 0x05 | 0x00 | 故障恢复 |
| 0x08 | 0x00 | 屏蔽（隔离） |
| 0x09 | 0x00 | 屏蔽恢复（释放） |
| 0x10 | 0x00 | 监管 |
| 0x11 | 0x00 | 监管恢复 |
| 0x20 | 0x00 | 启动（开启） |
| 0x21 | 0x00 | 停动（关闭） |
| 0x40 | 0x00 | 反馈 |
| 0x80 | 0x00 | 延时状态 |
| 0x81 | 0x00 | 未延时 |
| 0x00 | 0x01 | 电池欠压 |
| 0x00 | 0x02 | 电池欠压恢复 |
| 0x00 | 0x03 | 测试报警 |
| 0x00 | 0x04 | 测试报警恢复 |
| 0x00 | 0x05 | 确认火警 |
| 0x00 | 0x06 | 误报 |
| 0x00 | 0x07 | 自动火警（无人） |
| 0x00 | 0x08 | 自动火警（有人） |
| 0x00 | 0x09 | 部件离线 |
| 0x00 | 0x0a | 部件离线恢复 |
| 0x00 | 0x0b | 动作 |
| 0x00 | 0x0c | 停止 |
| 0x00 | 0x0d | 一级预警 |
| 0x00 | 0x0e | 二级预警 |
| 0x00 | 0x0f | 预警恢复 |
| 0x00 | 0x10 | 报警 |
| 0x00 | 0x11 | 报警恢复 |
| 0x00 | 0x12 | 停用 |
| 0x00 | 0x13 | 启用 |
| 0x00 | 0x14 | 漏电报警 |
| 0x00 | 0x15 | 漏电报警恢复 |
| 0x00 | 0x16 | 温度报警（上限） |
| 0x00 | 0x17 | 温度报警（下限） |
| 0x00 | 0x18 | 温度报警恢复 |
| 0x00 | 0x19 | 湿度报警 |

- 表A.13  消防设施部件状态信息(续)

| 低字节 | 高字节 | 信息类型 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x1a | 湿度报警恢复 |
| 0x00 | 0x1b | 水位报警（上限） |
| 0x00 | 0x1c | 水位报警（下限） |
| 0x00 | 0x1d | 水位报警恢复 |
| 0x00 | 0x1e | 压力报警（上限） |
| 0x00 | 0x1f | 压力报警（下限） |
| 0x00 | 0x20 | 压力报警恢复 |
| 0x00 | 0x21 | 水浸报警 |
| 0x00 | 0x22 | 水浸报警恢复 |
| 0x00 | 0x23 | 直流电压报警（上限） |
| 0x00 | 0x24 | 直流电压报警（下限） |
| 0x00 | 0x25 | 直流电压报警恢复 |
| 0x00 | 0x26 | 交流电压报警（上限） |
| 0x00 | 0x27 | 交流电压报警（下限） |
| 0x00 | 0x28 | 交流电压报警恢复 |
| 0x00 | 0x29 | 直流电流报警（上限） |
| 0x00 | 0x27 | 交流电压报警（下限） |
| 0x00 | 0x28 | 交流电压报警恢复 |
| 0x00 | 0x29 | 直流电流报警（上限） |
| 0x00 | 0x2a | 直流电流报警（下限） |
| 0x00 | 0x2b | 直流电流报警恢复 |
| 0x00 | 0x2c | 交流电流报警（上限） |
| 0x00 | 0x2d | 交流电流报警（下限） |
| 0x00 | 0x2e | 交流电流报警恢复 |
| 0x00 | 0x2f | 短路故障 |
| 0x00 | 0x30 | 断路故障 |
| 0x00 | 0x31 | 缺相故障 |
| 0x00 | 0x32 | 错相故障 |
| 0x00 | 0x33 | 开门 |
| 0x00 | 0x34 | 关门 |
| 0x00 | 0x35 | 倾斜报警 |
| 0x00 | 0x36 | 倾斜报警恢复 |
| 0x00 | 0x37 | 异常出水报警 |
| 0x00 | 0x38 | 异常出水报警恢复 |
| 0x00 | 0x39 | 震动报警 |
| 0x00 | 0x3a | 火警超时 |
| 0x00 | 0x3b | 消音 |
| 0x00 | 0x3c | 复位 |

- 表A.13  消防设施部件状态信息(续)

| 低字节 | 高字节 | 信息类型 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x3d | 自检 |
| 0x00 | 0x3e | 电源故障 |
| 0x00 | 0x3f | 电源故障恢复 |
| 0x00 | 0x40 | 开机（上电） |
| 0x00 | 0x41 | 关机（断电） |
| 0x00 | 0x42 | 拆除报警 |
| 0x00 | 0x43 | 拆除报警恢复 |
| 0x00 | 0x44 | 电梯门区外停梯 |
| 0x00 | 0x45 | 电梯运行时间超长 |
| 0x00 | 0x46 | 电梯非平层开门 |
| 0x00 | 0x47 | 电梯运行冲顶 |
| 0x00 | 0x48 | 电梯运行蹲地 |
| 0x00 | 0x49 | 困人报警 |
| 0x00 | 0x4a | 电梯检修 |
| 0x00 | 0x4b | 电梯检修结束 |
| 0x00 | 0x4c | 刷卡 |
| 0x00 | 0x4d | 位移报警 |

    - 建筑消防设施操作信息

      - 建筑消防设施操作信息数据结构

建筑消防设施操作信息数据结构由表A.14做进一步解释。

  - 建筑消防设施操作信息数据结构

| 系统类型标志 （1 字节） | 系统地址 （1 字节） | 操作标志 （1 字节） | 操作员编号 （1 字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 操作员编号为 1 字节二进制数，由建筑消防设施定义。 |  |  |  |

      - 操作标志

消防控制器操作信息由表A.15进行进一步的解释。

  - 消防控制器操作信息

| 字节 | 信息类型 |
| --- | --- |
| 0x40 | 测试 |
| 0x20 | 确认 |
| 0x10 | 自检 |
| 0x08 | 警情清除 |

表A.15  消防控制器操作信息（续）

| 字节 | 信息类型 |
| --- | --- |
| 0x04 | 手动报警 |
| 0x02 | 消音 |
| 0x01 | 复位 |

    - 建筑消防设施软件版本

建筑消防设施软件版本信息格式由表A.16作进一步的解释。

  - 消防控制器操作信息

系统类型标志（1字节）

系统地址（1字节）

主版本号（1字节）

次版本号（1字节）

- 主版本号和次版本号分别为 1 字节二进制数，由建筑消防设施定义。

    - 建筑消防设施系统配置情况

系统配置说明部分为字符串，采用 GB18030－2005 规定的编码。建筑消防设施系统配置信息格式由表A.17做进一步的解释。

  - 建筑消防设施系统配置信息格式

系统类型标志（1 字节）

系统地址（1 字节）

系统说明长度（1 字节 L=0～255）

系统配置说明（L 字节）

    - 建筑消防设施系统部件配置情况

建筑消防设施系统部件配置信息格式由表A.18做进一步解释。

  - 建筑消防设施系统部件配置信息格式

系统类型标志（1 字节）

系统地址（1 字节）

部件类型（1 字节）

部件地址（4 字节）

部件说明（31 字节）

    - 建筑消防设施部件模拟量值

建筑消防设施部件模拟量值数据结构由表A.19做进一步解释。

  - 建筑消防设施部件模拟量值数据结构

系统类型标志（1 字节）

系统地址（1 字节）

部件类型（1 字节）

部件地址（4 字节）

模拟量类型（1 字节）

模拟量值（2-4 字节）

    - 模拟量类型

模拟量类型为 1 字节二进制数，取值范围 0～255；模拟量值为 2-4 字节，由模拟量类型决定，低字节传输在前。模拟量类型和模拟量值的具体定义由表A.20 做进一步解释。

  - 模拟量类型

| 模拟量类型值 | 说明 | 单位 | 字节数 | 有效值范围 | 最小计量单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 未用 |  | 2 字节有符号数 |  |  |
| 1 | 事件计数 | 件 | 2 字节有符号数 | 0～32000 | 1 件 |
| 2 | 高度 | m | 2 字节有符号数 | 0～320 | 0.01m |
| 3 | 温度 | ℃ | 2 字节有符号数 | -273 ～＋3200 | 0.1℃ |
| 4 | 压力 | MPa（兆帕） | 2 字节有符号数 | 0～3200 | 0.1MPa |
| 5 | 压力 | kPa（千帕） | 2 字节有符号数 | 0～3200 | 0.1kPa |
| 6 | 浓度 | %LEL | 2 字节有符号数 | 0～100 | 0.1%LEL |
| 7 | 时间 | S | 2 字节有符号数 | 0～32000 | 1s |
| 8 | 电压 | V | 2 字节有符号数 | 0～3200 | 0.1V |
| 9 | 电流 | A | 2 字节有符号数 | 0～3200 | 0.1A |
| 10 | 流量 | L/s | 2 字节有符号数 | 0～3200 | 0.1L/s |
| 11 | 风量 | m3/min | 2 字节有符号数 | 0～3200 | 0.1m3/min |
| 12 | 风速 | m/s | 2 字节有符号数 | 0～20 | 1m/s |
| 13 | 电池电量 | % | 2 字节有符号数 | 0～100 | 0.01% |
| 14 | 剩余电流 | mA | 2 字节有符号数 | 0～1500 | 1mA |
| 15 | 倾斜角度 | ° | 2 字节有符号数 | 0~360 | 1° |
| 16 | 旋转角度 | ° | 2 字节有符号数 | 0~360 | 1° |
| 17 | 信号强度 | dBm | 2 字节有符号数 | -500～＋500 | 1dBm |

- 表A.20  模拟量类型(续)

| 模拟量类型值 | 说明 | 单位 | 字节数 | 有效值范围 | 最小计量单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 湿度 | % | 2 字节有符号数 | 0～100 | 0.1% |
| 19 | M 值 |  | 2 字节有符号数 |  |  |
| 20 | 电梯层数 | 层 | 2 字节有符号数 | -500～＋500 | 1 层 |
| 21 | 速度 | m/s | 2 字节有符号数 | 0~3200 | 0.1m/s |
| 22 | 有功功率 | W | 4 字节无符号数 | 0～4294967295 | 1W |
| 23 | 无功功率 | Var | 4 字节无符号数 | 0～4294967295 | 1Var |
| 24 | 视在功率 | VA | 4 字节无符号数 | 0～4294967295 | 1VA |
| 25 | 频率 | Hz | 2 字节有符号数 | 0~100 | 1Hz |
| 26 | 功率因数 |  | 2 字节有符号数 | 0~1 | 0.001 |
| 27 | 正向有功电能 | kWh | 4 字节无符号数 | 0～4294967295 | 0.1kWh |
| 28 | 正向无功电能 | kWh | 4 字节无符号数 | 0～4294967295 | 0.1kWh |
| 29 | 反向有功电能 | kVarh | 4 字节无符号数 | 0～4294967295 | 0.1kVarh |
| 30 | 反向无功电能 | kVarh | 4 字节无符号数 | 0～4294967295 | 0.1kVarh |
| 31 | 电压总谐波 | V | 2 字节有符号数 | 0～3200 | 0.1V |
| 32 | 电压谐波畸变率 | % | 2 字节有符号数 | 0~100 | 0.1% |
| 33 | 时间 | H （小时） | 2 字节有符号数 | 0～3200 | 1H |
| 34 | 加速度 | mg | 2 字节有符号数 | ±16000 | 1mg |
| 3～255 | 预留 |  |  |  |  |

    - 物联终端运行状态

物联网终端运行状态信息由表A.21做进一步解释。

  - 物联网终端运行状态信息

| 字节 | 信息类型 |
| --- | --- |
| 0x41 | 监测连接线路恢复 |
| 0x40 | 监测连接线路故障 |
| 0x21 | 通信信道恢复 |
| 0x20 | 通信信道故障 |
| 0x11 | 备电恢复 |

- 表A.21  物联网终端运行状态信息(续)

| 字节 | 信息类型 |
| --- | --- |
| 0x10 | 备电故障 |
| 0x09 | 主电恢复 |
| 0x08 | 主电故障 |
| 0x07 | 报名 |
| 0x06 | 关机 |
| 0x05 | 开机 |
| 0x04 | 故障 |
| 0x03 | 通讯故障 |
| 0x02 | 火警 |
| 0x01 | 正常状态 |
| 0x00 | 测试状态 |

    - 物联网终端操作信息

物联终端操作信息由表A.22做进一步解释。

  - 物联终端操作信息

| 操作标志（1 字节） | 操作员编号（1 字节） |
| --- | --- |

    - 物联网终端操作标志

物联网终端操作信息由表A.23做进一步解释。

  - 物联网终端操作信息

| 字节 | 信息类型 |
| --- | --- |
| 0x80 | 漏岗 |
| 0x40 | 测试报警 |
| 0x20 | 查岗应答 |
| 0x10 | 自检 |
| 0x08 | 警情清除 |
| 0x04 | 手动报警 |
| 0x02 | 消音 |
| 0x01 | 复位 |

    - 物联终端软件版本

物联网终端的软件版本数据结构如表 A.24 所示，共 2 字节；主版本号和次版本号分别为 1 字节二进制数，主版本号为协议版本小数点前的数据，次版本号为小数点后的数据。(如协议版本为 1.2，则主版本号为1，次版本号为2)

  - 物联网终端数据版本数据结构

主版本号（1 字节）

次版本号（1 字节）

    - 物联终端配置情况

物联网终端的配置情况数据结构如表A.25 所示，物联网终端说明为不定长的字符串， 采用 GB 18030－2005 规定的编码。

  - 物联网终端配置情况数据结构

物联网终端说明长度（1 字节 L=0～255）

物联网终端说明（L 字节）

    - 上传无线设备参数

      - 物联网终端配置情况数据结构

物联网终端配置情况数据结构由表A.26做进一步解释。

  - 物联网终端配置情况数据结构

参数数量（1 字节 L=0～255）

参数 1 类型

参数 1 信息

……

参数 n 类型

参数 n 信息

      - 无线参数类型

可用于上传 IMEI、ICCID、RSRP、SINR、PCI 等参数，其中 IMEI 与 ICCID 是应是上传参数，其它可根据设备实际情况选择上传，所有参数在同一包数据中上传。无线参数类型由表A.27做进一步解释。

  - 无线参数类型

| 字节 | 信息类型 | 参数信息 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | IMEI | 9 字节十六进制数。将 IMEI 补充到 18 位，不够的前面补 0，之后从高位开始每两位转成一个十六进制字节。 |
| 0x02 | ICCID | 10 字节十六进制数。将 ICCID 高位开始每两位转成一个十六进制字节。 |
| 0x03 | RSRP | 1 字节十六进制数。取值范围-127~+127 |
| 0x04 | SINR | 1 字节十六进制数。取值范围 0~100 |
| 0x05 | PCI | 2 字节十六进制数，低字节先传。取值范围 0~503 |

    - 上传建筑消防设施部件在线状态

建筑消防设施部件在线状态由表A.28做进一步的解释。

  - 建筑消防设施部件在线状态

探测器数量（1 字节 L=1～255）

探测器 1 回路号

探测器 1 点位号

探测器 1 状态（0 离线/1 在线/2 未使用）

……

探测器 n 回路号

探测器 n 点位号

探测器 n 状态

    - 消防设施部件字段

此命令在探测器在线状态或者使用状态发生变化时主动上传，并且还应支持平台对应的查询命令。消防设施部件字段由表A.29做进一步解释。

  - 消防设施部件字段

| 字节 | 字段名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 回路号 |  |
| 0x02 | 点位号 |  |
| 0x03 | 状态 | 0离线、1在线、3未使用 |

  - 监控中心命令的消息体格式

    - 同步物联网终端时间

同步物联网终端时间的数据格式由表 A.30 做进一步解释。

  - 同步物联网终端时间的数据格式

| 类型标志符（1 字节） | ＝90 |
| --- | --- |
| 信息对象数目（1 字节） | ＝1 |
| 中心系统时间（6 字节） |  |

    - 查岗命令

监控中心向物联网终端发送查岗命令的数据格式由表A.31做进一步解释。

  - 查岗命令的数据格式

| 类型标志符（1 字节） | ＝91 |
| --- | --- |
| 信息对象数目（1 字节） | ＝1 |
| 查岗应答超时设定时间（单位:分钟）（1字节） |  |

    - 读建筑消防设施部件模拟值

信息对象数据可以是任意值，物联网终端收到命令后，会上传所有模拟量数据。读建筑消防设施部件模拟量值的数据格式由表 A.32做进一步解释。

  - 读建筑消防设施部件模拟量值的数据格式

| 类型标志符（1 字节） | ＝63 |
| --- | --- |
| 信息对象数目（1 字节） | ＝n(n 不大于63) |
| 系统类型 1（1 字节） |  |
| 系统地址 1（1 字节） |  |
| 部件地址 1（4 字节） |  |
| 系统类型 n（1 字节） |  |
| 系统地址 n（1 字节） |  |
| 部件地址 n（4 字节） |  |

    - 初始化物联网终端

初始化物联网终端的数据格式由表A.33 做进一步解释。

  - 初始化用户信息传输装置的数据格式

| 类型标志符（1 字节） | ＝89 |
| --- | --- |
| 信息对象数目（1 字节） | ＝1 |
| 预留（1 字节） | ＝0 |

    - 建筑消防设施远程操作

      - 建筑消防设施远程操作的数据格式

建筑消防设施远程操作的数据格式由表A.34做进一步解释。

  - 建筑消防设施远程操作的数据格式

| 类型标志符（1 字节） | ＝169 |
| --- | --- |
| 信息对象数目（1 字节） | ＝1 |
| 系统类型标志（1 字节） |  |
| 系统地址（1 字节） | 由建筑消防设施定义见表 5.5.2 |
| 操作类型（1 字节） |  |
| 中心系统时间（6 字节） |  |

      - 操作类型位定义

操作类型位定义由表A.35做进一步解释。

  - 操作类型位定义

| 字节 | 信息类型 |
| --- | --- |
| 0x40 | 自动状态 |
| 0x20 | 确认 |
| 0x10 | 自检 |
| 0x08 | 手动状态 |
| 0x04 | 测试报警 |
| 0x02 | 消音 |
| 0x01 | 复位 |

    - 建筑消防设施部件远程操作

      - 建筑消防设施部件远程操作的数据格式

建筑消防设施部件远程操作的数据格式由表A.36做进一步解释。

  - 建筑消防设施部件远程操作的数据格式

| 类型标志符（1 字节） | ＝170 |
| --- | --- |
| 信息对象数目（1 字节） | ＝1 |
| 系统类型标志（1 字节） | 见表 7 |
| 系统地址（1 字节） | 由建筑消防设施定义 |
| 部件类型（1 字节） |  |
| 部件地址（4 字节） | 监控软件可填入见表 5.6.2 |
| 操作类型（2 字节） |  |
| 部件说明（31 字节） |  |
| 中心系统时间（6 字节） |  |

      - 部件操作类型位定义

设置阈值时，阈值数值放在部件说明中，采用 ASCII 码方式发送，涉及到标点符号采用英文符号。部件操作类型位定义由表A.37做进一步解释。

  - 部件操作类型位定义

| 低字节 | 高字节 | 信息类型 |
| --- | --- | --- |
| 0x08 | 0x00 | 取消屏蔽（释放） |
| 0x06 | 0x00 | 自检 |

- 表A.37  部件操作类型位定义(续)

| 低字节 | 高字节 | 信息类型 |
| --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x00 | 复位 |
| 0x04 | 0x00 | 屏蔽（隔离） |
| 0x03 | 0x00 | 消音 |
| 0x02 | 0x00 | 停止 |
| 0x01 | 0x00 | 启动 |

    - 建筑消防设施部件参数

      - 设置建筑消防设施部件参数的数据格式

设置建筑消防设施部件参数的数据格式由表A.38做进一步的解释。

  - 设置建筑消防设施部件参数的数据格式

| 类型标志符（1 字节） | ＝174 |
| --- | --- |
| 信息对象数目（1 字节） | 一条命令最多可发 90 条设置 |
| 信息类型（2 字节） | 见表 5.7.2 |
| 部件地址（2 字节） | 低字节先传 |
| 设置参数（6 字节） | 低字节先传 |

      - 信息类型

信息类型需符合以下规定：

- 当命令上行方向传输，代表部件上传自身设置参数到平台，通常是平台主动读取后的应答。当命令下行方向传输，代表平台对部件参数进行设置；

- 对于已经停用的通道，当收到预警阈值、上下限报警、阈值等参数设置时，自动变为启用状态，不必单独再发一次通道启用命令。阈值格式和最小单位参考表 4.7.2.；

- 对于已经停用的通道，当收到预警阈值、上下限报警、阈值等参数设置时，自动变为启用状态，不必单独再发一次通道启用命令。阈值格式和最小单位参考表 4.7.2；

- 对于预警阈值、欠压报警阈值、量程上下限、上下限报警及恢复阈值的格式，参考表 4.7.2 格式。设置参数 6 个字节中 1、2 字节代表模拟量类型，低字节先传。后四字节代表实际数值，低字节先传，比如上传压力上限报警阈值为 2MPa，实际上传 0x04 0x00 0x14 0x00 0x00 0x00 。

- 预警阈值可不设置，但是不必单独设置，应与报警阈值一同设置。并且预警阈值低于报警阈值。表头 由表A.39做进一步的解释

  - 信息类型表

| 低字节 | 高字节 | 信息类型 |
| --- | --- | --- |
| 0x0e | 0x00 | 设置预警阈值 |
| 0x0d | 0x00 | 开关量通道设置，设置参数为 0 表示低电平报警，为 1 表示高电平报警 |
| 0x0c | 0x00 | 设置中心 IP/端口（见注释 1） |
| 0x0b | 0x00 | 设置欠压报警阈值 |

- 表A.39  信息类型表（续）

| 0x0a | 0x00 | 数据包传输时间间隔（见注释 2） |
| --- | --- | --- |
| 0x09 | 0x00 | 电流互感器变比 |
| 0x08 | 0x00 | 设置量程下限 |
| 0x07 | 0x00 | 设置量程上限 |
| 0x06 | 0x00 | 设置下限报警恢复阈值 |
| 0x05 | 0x00 | 设置下限报警阈值 |
| 0x04 | 0x00 | 设置上限报警恢复阈值 |
| 0x03 | 0x00 | 设置上限报警阈值 |
| 0x01 | 0x00 | 通道启用 |
| 0x00 | 0x00 | 通道停用 |
| - 注1：当命令为设置中心 IP/端口时，设置参数 6 字节分别表示 IP（4 字节）和端口（2 字节），端口低字节先传。比如 IP 为 128.121.0.7 则传输 4 字节为 0x80 0x79 0x00 0x07 (上传顺序也是这个顺序) ，比如端口为 8008，将其变为十六进制数据是 0x1F48, 上传时低字节先传，所以上传数据为 0x48 0x1F。 - 注2：对于传输间隔时间较短的设备，可以使用模拟量类型 7 来传输，最小值 1秒。对于传输间隔时间较长的设备，可以使用模拟量类型 33 来传输，最小值 1 小时。 |  |  |

    - 远程参数配置

配置说明为不定长的字符串，采用 GB18030－2005 规定的编码。远程参数配置由表A.40做进一步解释。

  - 参数配置

| 类型标志符（1 字节） | ＝171 |
| --- | --- |
| 配置说明长度（ 1 字节L=0～255） |  |
| 配置说明（L 字节） |  |

    - 物联网终端远程操作

物联网终端远程操作由表A.41进一步解释。

  - 物联网终端远程操作

| 类型标志符（1 字节） | ＝172 |
| --- | --- |
| 操作类型（1 字节 L=0～ 255） |  |
| 操作参数（10 字节） |  |

    - 物联网终端远程操作类型定义

协议适用于所有类型的无线通讯设备；应答格式见表 4.12 上传无线设备参数。物联网终端远程操作由表A.43类型标志符做进一步的解释。操作类型定义由表A.42做进一步的解释。

  - 物联网终端远程操作类型定义

| 字节 | 信息类型 |
| --- | --- |
| 0x03 | 消音 |
| 0x02 | 自检 |
| 0x01 | 复位 |
| - 操作参数不使用时填 0 |  |

  - 类型标志符

| 类型标志符（1 字节） | ＝173 |
| --- | --- |

    - 读建筑消防设施部件配置情况

对于独立式部件（NB 压力、NB 液位、NB 电气火灾探测器等），收到此命令后，直接将所有设置上传至平台即可，不必对照信息对象数目和部件地址。此命令应答的格式， 见表 5.7.1读建筑消防设施部件配置情况的数据格式如表 A.44 做进一步的解释。

  - 读建筑消防设施部件配置情况的数据格式

| 类型标志符（1 字节） | ＝67 |
| --- | --- |
| 信息对象数目（1 字节） | ＝n (n 不大于26) |
| 系统类型 1（1 字节） |  |
| 系统地址 1（1 字节） | 系统地址 |
| 部件地址 1（4 字节） | 通道地址 |
| 系统类型 n（1 字节） |  |
| 系统地址 n（1 字节） |  |
| 部件地址 n（4 字节） |  |

    - 读建筑消防设施部件在线状态

协议适用于所有类型的无线通讯设备。应答格式见 4.12上传无线设备参数。读建筑消防设施部件在线状态由表A.45做进一步的解释。

  - 读建筑消防设施部件在线状态

| 类型标志符（1 字节） | ＝69 |
| --- | --- |

    - 远程升级设备程序

远程升级设备程序由表A.46做进一步的解释。

  - 远程升级设备程序

| 命令字节（1 字节） | ＝130 |
| --- | --- |
| 类型标志（1 字节） | =92 |
| 对象数目（1 字节） | =1 |
| 升级对象（1 字节） | 0：对本机升级 1~255 ：此设备的配接模块升级 |
| 程序分包总数（2 字节） | 低位先传 |
| 本包程序 ID（2 字节） | 低位先传 |
| 程序内容（512 字节） |  |
| 程序内容的CRC 校验（2 字节） | 低位先传 |

    - 远程升级结果反馈

远程升级，平台每下发一个数据包，都需要等待设备应答，当数据包正常，并且当前数据包不是最后一包数据时，设备发确认应答（03）。当数据包正常，并且当前数据包是最后一包数据时，设备返回远程升级结果反馈，此时通常结果是升级成功。当数据包有问题时，无论当前发送的是否是最后一包数据，设备均返回发远程升级结果反馈，反馈协议种包含错误原因代码，请平台显示原因指导技术人员处理。远程升级结果反馈由表A.47做进一步的解释。

  - 远程升级结果反馈

| 命令字节（1 字节） | ＝130 |
| --- | --- |
| 类型标志（1 字节） | =100 |
| 对象数目（1 字节） | =1 |
| 升级对象（1 字节） | 0 代表本机 1~255 此设备的配接模块升级 |
| 升级结果 | 0 升级成功 1 数据包校验错误 2 数据包不连续或当前分包号大于总分包数 3 程序过大 4 CRC 校验错误 5 FLASH 读写错误 6 无此处理机 7 处理机无应答 |

附  录  B

(资料性)

智慧消防系统及设备类型说明

智慧消防系统及设备类型由表B.1做进一步解释。

- 表B,1   智慧消防系统及设备类型表

| 系统类型 | 设备类型 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 独立式光电感烟火灾探测报警器、独立式感温火灾探测报警器、独立复合式感烟感温火灾探测器，无线手动报警开关、无线声光警报器、火灾报警控制器、家用火灾报警控制器 |
| 消防联动控制系统 | 消防联动控制设备（联网型） |
| 消防给水及消火栓系统 | 独立式压力传感器、独立式液位传感器、独立式管网温度传感器、无线数据转换器（电机数据检测）、水泵控制柜监控设备、独立式温湿度探测器、末端试水装置、独立式水浸探测器、独立式流量探测器 |
| 自动水灭火系统 |  |
| 流量探测器 |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器（联网型） |
| 泡沫灭火系统 |  |
| 干粉灭火系统 |  |
| 防烟排烟系统 | 风机控制柜监控设备、余压监控器、余压控制器、余压探测器 |
| 防火门及卷帘系统 | 防火门监控器（联网型）、独立式防火门监控模块 |
| 消防电梯监控系统 | 消防电梯监控设备 |
| 消防应急广播系统 | 消防广播主机（联网型） |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器（联网型） |
| 消防电源监控系统 | 消防设备电源状态监控器（联网型）、独立式电压/电流信号传感器 |
| 室外消火栓系统 | 室外消火栓监控设备、闷盖监控设备、井盖监控设备 |
| 灭火器监控系统 | 灭火器监控设备 |
| 智慧用电监控系统 | 智慧安全用电探测器、智能空开、智能断路器、智能电表 |

- 表B,1   智慧消防系统及设备类型表（续）

| 系统类型 | 设备类型 |
| --- | --- |
| 城市消防远程监控系统 | 用户信息传输装置、传输设备、物联网网关、消防控制室图形显示装置 |
| 视频监控系统 | 摄像头、火眼视频监控器 |
| 安防监控系统 | 安防报警主机 |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备（联网型）、独立式测温式电气火灾监控探测器、独立式剩余电流式电气火灾监控探测器、独立式组合式电气火灾监控探测器、独立式故障电弧探测器，独立式探测绝缘性能式电气火灾监控探测器，独立式线型感温火灾探测器，灭弧保护设备 |
| 可燃气体报警系统 | 可燃气体报警控制器（联网型）、独立式可燃气体探测器 |

参 考 文 献

[1] GB 26875.1—2011  城市消防远程监控系统  第1部分：用户信息传输装置

[2] GB/T 28181—2016  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

[3] GB 30122—2013  独立式感温火灾探测报警器

_____________________